附件1

陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW工程可行性研究报告审查意见

集团公司技经中心于2016年10月18日在北京市组织召开了陕西华电神木高家堡三期50MW风电场工程（以下简称本工程）可行性研究报告审查会。参加会议的有：中国华电集团有限公司、华电陕西能源有限公司、中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司（以下简称设计单位）、陕西华电神木新能源有限公司（以下简称项目公司）、集团公司技经中心等单位的专家及代表。

经与会代表讨论后形成了会议纪要。根据审查纪要的要求，项目公司组织各有关单位落实了相关工作，设计单位补充完善了本工程的设计文件，并对审查会中遗留的问题进行了逐项答复。项目公司于2019年5月6日提交修改后的报告，技经中心组织有关专家根据重新提供的设计文件对设计审查遗留的技术和概算问题逐项进行了讨论和评审，并达成了一致意见。除在可行性研究报告审查会议中已明确的主要原则要求的条件下，现提出如下内部审查会意见：

一、项目建设的必要性

本工程场址位于陕西省榆林地区神木县高家堡。地处中温带半干旱大陆性季风气候区，场址区0208#测风塔测风年50m、80m、90m(推算)高度年平均风速为5.47m/s、6.06m/s、6.11m/s，年平均风功率密度为154.85W/m2、208.67W/m2、211.94W/m2（测风年为大风年）；0208#测风塔代表年80m高度年平均风速为5.86m/s、年平均风功率密度为193.46W/m2；90m高度年平均风速为5.88m/s、年平均风功率密度为190.95W/m2。本工程风功率密度等级为Ⅰ级。风能资源具备一定开发价值。

利用当地的风能资源，建设风力发电项目，可以改善当地的能源结构，实现电力供应的多元化，符合国家环保、节能和可持续发展的要求。同时也符合集团的发展战略。

二、建设规模和建设条件

（一）本工程装机规模为50MW，拟安装单机容量2300kW风电机组22台，实际装机容量50.6MW。

（二）建设方案及核准

1. 陕西省发展和改革委员会以《关于陕西华电神木新能源公司神木高家堡风电场三期工程项目核准的批复》（陕发改新能源〔2016〕1290号）一文核准了本工程。

2. 陕西省发展和改革委员会以《关于同意陕西省华电神木新能源有限公司华电神木高家堡风电场三期工程核准延期的通知》（陕发改新能源〔2018〕1398号）同意本工程核准延期。

根据文件，本工程核准延期至2019年10月9日。

3. 根据陕西省发展和改革委员会《关于印发2016年陕西省风电开发建设方案的通知》（陕发改新能源〔2016〕393号），本工程已列入陕西省2016年风电项目开发建设方案。

（三）本工程已取得政府有关主管部门的主要批复文件有：

1. 陕西省住房和城乡建设厅《建设项目选址意见书》（选字第610000201600035号）。

2. 陕西省国土资源厅：《关于陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW工程建设项目用地预审的复函》（陕国土资预审〔2016〕28号）。

根据预审文件，陕西省国土资源厅批复永久占地面积为12.027公顷，土地性质为农用地。

3. 陕西省环境保护厅：《陕西省环境保护厅关于陕西华电神木新能源有限公司神木高家堡风电场（三期）50MW项目环境影响报告书的批复》（陕环批复〔2016〕520号）。

4. 陕西省水土保持局：《关于陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW工程水土保持方案报告书的批复》（陕水保监函〔2016〕123号）。

5. 本工程还取得了不压覆矿产、安全预评价、节能以及社会稳定风险评估等相关批复。

（四）根据《高家堡二期工程项目接入系统方案初审会议纪要》（陕电经研规划〔2018〕251号），本工程接入系统的方案暂为：风电场新建一座110kV升压站，以1回110kV线路接至高家堡二期升压站110kV母线，线路长度约20km，接入系统架空导线的截面为2×LGJ-300。送出线路由项目公司出资建设。本工程不考虑远期的规划预留。

请项目公司尽快委托完成接入系统设计报告并取得电网部门对接入系统的批复意见，最终方案以接入系统批复意见为准。

（五）本工程场址区1:2000地形图已经实测完毕，同时完成初勘工作。

（六）本工程施工及生活用水按照水车拉水的方式，施工用电考虑从附近的高庙沟村引接，引接距离为10km。

（七）本工程升压站按照50MW风电的装机容量进行规划，按照集团公司“远程集控、少人维护”的原则设计。

三、工程地质部分

（一）根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，场址区（陕西省神木县高家堡镇)的50年超越概率10%的地震动峰值加速度0.05g，对应的地震烈度为VI度。地震动反应谱特征周期为0.35s。

（二）根据项目报告地勘报告：

1. 拟建场地地处毛乌素沙漠与陕北黄土丘陵的过渡地带，地貌单元属于陕北黄土丘陵沟壑地貌。地貌单元主要以黄土梁、峁及沟壑组成，受侵蚀及剥蚀作用影响，地形破碎，沟壑纵横。拟建厂址无断裂通过，近场地断裂均属非全新活动断裂。可不考虑断裂对拟建场地稳定性的影响。

拟建各风机位区域均无滑坡、崩塌及泥石流等不良地质作用。适宜工程建设。

2. 拟建场地的地层岩性主要为：①-1层：细砂，多见于场地北部风机位的表层，层厚0.5～3.2m；①层：黄土，该层土在各风机位均有分布，一般厚度4.3～17.3m，平均厚度10.77m；②层：黄土，该层土在各风机位均有分布，一般厚度2.6～19.0m，平均厚度10.23m；③层古土壤，属粉质黏土；④层：黄土。

拟建场地湿陷性黄土分区域，Ⅰ区为自重湿陷性黄土场地，湿陷等级Ⅱ级；Ⅱ区的为自重湿陷性黄土场地，湿陷等级Ⅰ级；Ⅲ区为非自重湿陷性黄土场地，湿陷等级Ⅱ级。

3. 拟建场地地下水类型主要为分布于黄土中的孔隙潜水，大气降水、地表水为主要补给来源，蒸发及径流为主要排泄方式，地下水埋深大于80m。

4. 拟建场址所在地区最大冻土深度为143cm。

四、风资源评估部分

（一）参证气象站

同意设计单位通过对比分析本工程周边的气象站，采用榆阳区气象站为参证气象站。根据气象站的统计数据，全年春季风速较大，冬季风速较小，盛行风向为NW、NNW、SSE。该地区多年平均气温为8.8℃，极端最高气温为39℃，极端最低气温为-29.7℃，多年平均雷暴天数为28d，年平均降水量383.6mm，多年平均沙尘暴日数为3日。

（二）测风塔代表性及数据分析

1. 设计单位收集本工程场址范围内高度为80m的0208#测风塔、高度为90m的3814#测风塔数据，两座测风塔对场址拟布机区域具有代表性，测风时间已满一年。

2. 同意设计单位测风数据质量验证过程及采用的方法。

本工程0208#测风塔有效数据完整率满足规范要求，同意设计单位选择2015年9月1日～2016年8月31日测风时段进行本工程风资源分析。

3. 本阶段设计单位收集3814#测风塔2017年1月1日～2017年12月31日测风时段数据进行分析，因部分时段测风设备故障，有效数据完整率为81.59%，不满足规范要求，由于未收集到附近其它测风塔同期数据、与MERRA中尺度数据相关性较差，本阶段暂以3814#测风塔数据作为参考。

4. 鉴于本工程地形起伏不大，0208#测风塔对拟布机区域具有较好的代表性，本阶段暂以0208#测风塔作为本工程风资源分析依据。项目公司提出恢复3814#测风塔测风，待下一阶段取得满1年且有效数据完整率满足规范要求的测风数据后复核本工程风资源评价结论。

（三）空气密度

同意设计单位采用两种方法计算本工程空气密度。根据设计单位计算结果，本工程0208#测风塔位置90m高度空气密度为1.076kg/m3。

（四）IEC等级判定

1. 湍流强度

同意设计单位湍流强度的计算方法。根据设计单位统计计算结果，0208#测风塔80m高度15m/s±0.5m/s平均湍流强度为0.111，各高度层湍流强度呈现随高度增加而减小的趋势。结合各机位点轮毂高度处湍流强度模拟计算结果，平均湍流强度范围为0.095～0.124。

经设计单位复核，本工程湍流强度等级为IECB类。

2. 50年一遇最大风速

原则同意设计单位50年一遇最大风速计算方法。根据设计单位计算结果，0208#测风塔90m高度标准空气密度下50年一遇最大风速为34.0m/s，属于IEC Ⅲ类。

3. 风切变

同意设计单位风切变计算方法。根据设计单位计算结果，0208#测风塔风切变70m-80m风切变为0.025，综合风切变指数为0.174。

（五）代表年订正

同意设计单位采用0208#测风塔与参证气象站同期风资源数据并利用分扇区相关法进行分析，并利用参证气象站长序列数据进行代表年订正。根据设计单位计算结果，0208#测风塔测风年50m、80m、90m(推算)高度年平均风速为5.47m/s、6.06m/s、6.11m/s，年平均风功率密度为154.85W/m2、208.67W/m2、211.94W/m2（测风年为大风年）；0208#测风塔代表年80m高度年平均风速为5.86m/s、年平均风功率密度为193.46W/m2；90m高度年平均风速为5.88m/s、年平均风功率密度为190.95W/m2。

本工程风功率密度等级为Ⅰ级。

五、风电机组选型及发电量计算

（一）风电机组选型

1. 根据设计单位计算本工程场址区风能资源评价结果，本工程采用IEC ⅢB类及以上风电机组，适合采用单机容量2000kW及以上，轮毂高度90m及以上，叶片直径121m及以上的风电机组。

2. 同意设计单位本阶段拟定风电机组单机容量范围为2000～3200kW，比选7种机型，共7个方案。

3. 根据比选结果，本阶段设计单位推荐WTG1型单机容量2300kW、叶轮直径131m、轮毂高度90m的风电机组。

（二）风电机组布置

原则同意本阶段设计单位关于本工程风电机组布置方案。本阶段设计单位在拟选场址范围内布置22台单机容量为2300kW的风电机组，装机容量50.6MW。

原则同意设计单位考虑2台备选机位点布置。

（三）发电量计算

1. 同意设计单位采用WT软件进行本工程理论发电量计算。

2. 原则同意本阶段设计单位对本工程考虑控制和湍流、叶片污染、风电机组可利用率、风电机组功率曲线折减、场用电及线损、气候影响、电网故障、软件计算误差及其它影响等因素进行折减。本工程综合折减系数为0.72（不考虑尾流折减影响）。

3. 根据设计单位本阶段计算结果，本工程预计年上网电量10845.66万kW.h，年利用小时数为2143h，容量系数0.24。

请设计单位下一阶段采用多塔综合方法复核本工程发电量计算结果。

六、场址条件及总平面规划布置部分

（一）风电场总平面规划布置

1. 本工程场址位于陕西省榆林市神木县高家堡以东的黄土高原上，风电场一期、二期工程的西侧，距神木县城的距离约37km。风电场区域的海拔标高在1008～1274m之间。

2. 风电场的22台风电机组根据地形条件及风资源情况主要沿在丘陵顶部布置。

3. 风电场内西北有古长城，风电场各机位布置及道路布置应满足当地主管部门的要求。

4. 本工程设置1座110kV升压站，目前的方案为布置在风电场的西侧，优点是送出线路较短。

5. 风电场的集电线路采用架空敷设，目前按设3回集电线路考虑。

6. 根据设计单位土石方平衡方案，本工程全场挖方38.0128万方，填方为37.5378万方，弃方5049.72方，不考虑设置渣场。

7. 原则同意风电机组吊装平台面积按不超过1600m2考虑。

（二）交通运输及道路

1. 同意本工程的风机机组、风机叶片等大件设备采用公路方案。风电场周围的交通条件可满足风机设备运输的要求。

2. 同意风电机组通过公路运至风电场附近根据风电机组的布置情况分散设置进场道路。

3. 原则同意风电场场内施工检修采用利用原有道路扩建和新建道路相结合的方式。路面宽度为4.5m，路基宽度控制在5m以内。

4. 场内施工检修道路在局部土石方量较大的区域道路的最大纵坡按14%设计（坡长控制在200m以内）。

5. 原则同意风电场场内的道路采用永临结合的方式。经布置需修建施工道路约26.824km，其中新建检修道路长度15.274km。

6. 升压站的进站道路采用路面宽度为5.5m的砂石路面。

进站永久道路：是到升压站的进场路，从升压站南侧场内道路接引，长度100m，路面宽度5.5m，两侧路肩各宽0.25m，40cm厚砂石路面。

（三）升压站

1. 升压站规模按50MW风电建设，不考虑扩建。

2. 升压站的站址应高于50年一遇洪水位。

3. 根据当地在冬季存在大雪封山、交通不便的情况，可考虑升压站分开布置的方案。

4. 升压站内建筑物宜采用联合建筑。

5. 升压站内的道路宜采用郊区型混凝土路面，其宽度按4m设计。

6. 升压站按设置1个出入口考虑。

（四）风电场用地

1. 陕西省国土资源厅：《关于陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW工程建设项目用地预审的复函》（陕国土资预审〔2016〕28号）。根据土地预审文件，陕西省国土资源厅批复永久占地面积为12.027公顷，土地性质为农用地。

2. 设计单位本阶段按照永久占地11.8766公顷设计，满足批复要求。

3. 本工程占地面积及单价见下表。

| 序号 | 征租地方式 | 项目类别 | 面积（亩） | 单价（万元/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久征地 | 风机及箱变基础占地 | 8.9 | 3.6 |
| 2 |  | 升压站占地 | 7.41 | 3.6 |
| 3 |  | 道路征地 | 161.839 |  |
| 4 | 长期租地 | 道路长期租地 | 152 | 3.6 |
| 5 | 临时租地 | 修建集电线路临时道路占地 | 352.308 | 0.4 |
|  |  | 风机组装场占地 | 52.8 | 0.4 |

七、电气部分

（一）接入系统

1. 根据电量平衡分析，本项目将在榆林地区电网消纳，网内富余电力也会向关中电网输送。

2. 根据《高家堡二期工程项目接入系统方案初审会议纪要》（陕电经研规划[2018]251号），接入系统的方案暂为：本期风电场新建一座110kV升压站，本期风电场50.6MW电力由3回35kV集电线路（每回连接7/8风电机组）汇集后接入新建110kV升压站35kV母线侧，并经110/35kV级主变升压后引出1回110kV线路接至高家堡二期升压站110kV母线，线路长度约20km，接入系统架空导线的截面为2×LGJ-300。送出线路由项目公司出资建设。本工程不考虑远期的规划预留。

请项目公司尽快委托完成接入系统设计报告并取得电网部门对接入系统的批复意见。

（二）升压站电气主接线

1. 本工程新增1台50MVA油浸双绕组主变压器，以变压器-线路组接线方式直接经1回110kV线路送出。

2. 本工程35kV系统采用单母线接线型式，中性点采用电阻接地方式。

3. 本工程35kV回路电流互感器按5组考虑，招标时注意落实。

4. 本工程35kV母线装设的无功补偿设备采用SVG型装置，容量暂按±12MVar，采用直挂式考虑。最终设置方案及补偿容量应以接入系统批复意见为准。

（三）风电场集电系统

1. 本工程按22台2300kW风电机组采用一机一变方式，经由箱变升压至35kV电压等级，经3回35kV集电线路（每回8/9台风电机组）接入本期110kV升压站的35kV母线，箱变变压器容量为2500kVA，集电线路采用架空线敷设为主的方案，导线按变截面方式设计（含避雷线）。

2. 原则同意箱式变的接线及其自用电供电设计方案。

（四）原则同意升压站电气总平面布置方案，SVG室与35kV配电装置室合并设置，接地变与站用变合并设置并布置于室内。

本工程升压站按“无人值班、少人值守”原则，不设置独立的控制室。

（五）主要设备选择原则

1. 本工程110kV系统短路电流开断水平暂按40kA，35kV系统短路电流开断水平暂按31.5kA考虑。最终应以接入系统批复意见为准。

2. 本工程110kV配电装置采用屋外敞开式，断路器采用柱式SF6型。

3. 本工程主变压器采用自冷型。

4. 本工程35kV配电装置采用户内金属封闭移开式开关柜。鉴于本工程无功补偿容量较小，无功补偿回路可考虑采用真空断路器。

（六）直流及UPS系统

1. 本工程设置1组阀控式密封铅酸蓄电池，容量暂按300Ah考虑，设置2组充电装置，每套充电装置考虑单回交流电源进线。

2. 本工程设置1套UPS系统，容量暂按2×5kVA考虑，UPS与直流系统共用蓄电池。

（七）站用电系统

1. 本工程站用电工作电源由引接自升压站35kV母线的站用变供电，考虑将站用变与接地变合并设置。

2. 本工程站用电备用电源由外部引接10kV回路。项目公司已与供电部门初步落实了外部电源的引接位置，下阶段签署供电协议，外接电源容量满足站用电的需要；站用备用变采用油浸式。

（八）防雷接地系统

1. 本工程考虑设置110kV构架避雷针的防直击雷方案，不设置独立避雷针，构架避雷针高度暂按30米。

2. 原则同意本工程升压站、风电场、箱变区域的接地设计和导体选型方案，接地导体埋深避开冻土层。根据高家堡一期实践，必要处采用离子缓释剂等以降低降接地电阻。

（九）控制、保护及调度自动化

1. 本工程设置1套升压站远程计算机监控系统对升压站内电气设备及风电场机组、箱变进行监控，监控设备布置于升压站主控室，同时预留风电机组、箱变监控系统及升压站综合自动化系统与集团公司管理部门远程集控的接口。风机塔筒振动监测数据纳入风电机组监控系统。

2. 原则同意继电保护及安全自动装置的设计方案，最终应按接入系统批复意见的要求进一步核实。

3. 原则同意系统保护及调动自动化设计方案，最终应按接入系统批复意见的要求进一步核实。

（十）原则同意本期升压站及风电场内的通信设计方案。风电场区内光缆采用自承式光缆线路（ADSS），光缆与架空集电线路同杆敷设至场内升压站。通信电源考虑采用与升压站直流系统合并设置的交直流一体化方案。

原则同意系统通信的设计方案，最终应按接入系统批复意见要求核实。

（十一）本工程设置1套视频图像监视系统及1套火灾自动报警系统，在主控室进行统一监控，火灾自动报警系统具有联动图像监视录像的功能。

（十二）本工程电能量计费系统及计量关口点的设置方案，最终应以接入系统批复意见为准。

（十三）本工程设置1套电工实验室，配置必要的仪器、仪表。

（十四）本工程结合实际敷设条件集电线路采用YJY型电力电缆。

八、土建部分

（一）风电场本期建设规模为50MW，风电场升压变电站电压等级110kV。依据《风电场工程等级划分及设计安全标准（试行）》（FD002-2007），本风电场工程等别为II等，工程规模为大（2）型。同意本工程风机机组塔架地基基础的设计级别分别为1级（单机容量2.3MW）。

（二）同意风机基础及其箱变基础、升压站内建（构）筑物抗震设防类别为丙类，地震作用和抗震措施按照符合本地区抗震设防烈度6度的要求。

（三）依据本工程可研报告，拟建风电场存在自重湿陷性黄土场地，地基湿陷等级为Ⅱ级（中等），该地区湿陷性黄土的地基处理，同意采取基础设计和防排水并重的措施，在相当完善的地面防排水条件下，风机基础采用灌注桩基础型式。

（四）设计单位参考同类型风机厂家的风机机组的设计荷载，风机参考2.3MW，轮毂高度90m，叶片直径131m，对风机基础进行试算，风机基础的灌注桩的桩数为22根，桩径0.8m，单桩长为24m，桩采用C30混凝土，单桩竖向承载力特征值2300KN；承台直径为16.00m，埋深2.9m，采用C40混凝土，承台混凝土体积为365.98m；基础覆土表面采用10cm厚混凝土散水。

同意本工程风机基础与塔筒连接采用基础环连接方式。

（五）同意箱变基础混凝土箱型基础，箱变基础采用C25混凝土，基础下采用2:8灰土垫层处理。

（六）本工程拟建设一座110kV升压站，其中办公、生活等附属建筑按照一次规划建设，生产性建筑按本期50MW风电场规模建设。

1. 本期110kV升压站占地面积4941.45m2。升压站主要建构筑物包含：综合用房、辅助用房、35kV配电室、SVG室、主变压器基础、事故油池、污水处理设施、110kV室外配电装置架构等建（构）筑物。

2. 综合楼为单层建筑，建筑面积约255.96m2，铺筑用房建筑面积约175m2，电气用房室建筑面积约261.8m2，总建筑面692.76m2。满足集团相关的要求。

3. 升压站主体建筑外观应以简洁、实用为主，色调统一，体现华电集团企业文化。满足集团相关要求。

4. 同意综合楼、电气楼、采用钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、板，柱下独立基础，墙体采用机制多孔砖维护结构。地下水池、事故油池采用钢筋混凝土箱形结构。综合铺房采用砖混结构。

5. 同意主变压器及接地变等基础采用钢筋混凝土板式基础。

6. 110kV架构、主变架构采用钢筋混凝土环形杆，三角形空间钢桁架梁，素混凝土杯形基础。设备支架柱采用钢筋混凝土环形杆，素混凝土杯形基础。钢构件采用整体热镀锌防腐。

7. 同意升压站主要建筑物均为单层建筑，荷载相对较小，所以考虑采用换填垫层法进行地基处理，处理范围为基础边线外1米，处理厚度暂定为2米。同时加强上部结构刚度，加强场地排水措施，加宽建筑物散水宽度等。

（七）同意本工程集电线路采用35kV杆塔结合的方案。

九、施工组织部分

（一）原则同意升压站区域的施工用电从当地电网引接1回10kV电压等级的线路，各风机机位施工采用移动式柴油发电机组。

（二）同意施工用水采用水车运水到现场的方式，现场设置临时蓄水池。

（三）同意现场设置混凝土搅拌站。

十、采暖通风、给排水及消防部分

（一）同意升压站生活供水水源采用水车运水的方案。

（二）原则同意在升压站内设置生活给水设施。

（三）升压站内不考虑设置水消防系统。

（四）同意升压站区域内的控制室、继电器室等房间设置空调器，采用电采暖。

十一、环境保护及水土保持部分

（一）本工程已取得本工程水土保持方案和环境保护的批复文件。

（二）各风机机位距最近的居民区和长城的距离应满足环评批复文件的要求。

（三）原则同意本阶段升压站污水处理按设置化粪池考虑。

（四）请设计单位在下阶段设计中认真落实环评批复意见的各项要求，做好风电场内各项污染防治、生态保护及恢复措施。

请项目公司在施工和运行过程中严格执行环保“三同时”制度。

十二、概算部分

（一）原则同意本次概算的编制原则及依据，费用标准和定额体系采用《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（2011年版）和《陆上风电场工程概算定额》（2011年版），静态投资价格水平年采用2019年第一季度。

（二）原则同意风电机组按3500元/kW，塔筒按10500元/吨计列，其他设备价格参考近期同类工程价格水平计算。

（三）本项目工程静态投资39737万元，单位千瓦静态投资7853元/kW。建设期贷款利息734万元，工程动态投资40471万元，单位千瓦动态投资7998元/kW。送出工程分摊费用1252万元，工程总投资41723万元。单位千瓦总投资8246元/kW。

（四）根据《关于印发中国华电集团公司风电（光伏发电）项目概算指标的通知》，集团公司发布的2018年陕西省风电项目基准标杆概算指标为8050元/kW，本项目同口径造价低于基准标杆概算指标，符合集团公司规定。

十三、财务评价部分

（一）评价结论

根据审定的可研工程概算投资，本项目工程静态投资为39737万元，动态投资为40471万元，送出工程分摊费用1252万元，资本金占动态总投资的30%。根据集团公司经济评价办法规定的相关参数，按标杆上网电价0.57元/kWh、年均等效利用小时2143h等边界条件，测算的项目资本金内部收益率为14.52%，满足集团公司投资收益要求。

若按上述投资、利用小时等主要边界条件反算，本项目上网电价（含税）需达到0.4770元/kWh即能实现项目资本金内部收益率不低于8%。

（二）敏感性分析与风险提示

1. 考虑项目建设动态总投资、发电量、电价、利率等单因素发生+10%、+5%、-5%、-10%的变化时对项目资本金内部收益率的影响，详见下表。

| 变化因素 | 变化率 | 资本金内部收益率（%） |
| --- | --- | --- |
| 基准值（%） |  | 14.52 |
| 投资额 | -10% | 18.78 |
|  | -5% | 16.52 |
|  | 5% | 12.73 |
|  | 10% | 11.13 |
| 年均发电量 （或上网电价） | -10% | 10.47 |
|  | -5% | 12.48 |
|  | 5% | 16.60 |
|  | 10% | 18.73 |
| 利率 | -10% | 15.40 |
|  | -5% | 14.96 |
|  | 5% | 14.09 |
|  | 10% | 13.67 |

2. 若本项目可再生能源补贴滞后三年，资本金内部收益率将下降为10.47%，运行期前期因补贴滞后的资金缺口约350万。

3. 若按照陕西区域现行火电标杆电价计算，本项目资本金内部收益率将下降为-1.94%。