附件1

陕西华电临渭区100MW光伏发电项目

可行性研究报告审查意见

2025年9月10日，集团公司技经中心在北京市组织召开了陕西华电临渭区100MW光伏发电项目（以下简称本项目）可行性研究报告审查会。参加会议的华电陕西能源有限公司（以下简称华电陕西公司），陕西华电新能源发电有限公司（以下简称项目公司），以及西安特变电工电力设计有限责任公司（以下简称设计单位）等单位的专家及代表。

经与会代表讨论后形成了审查会纪要。根据纪要的要求，项目公司组织各有关单位落实相关工作，设计单位补充完善了项目设计文件，并对审查纪要相关问题逐项答复。技经中心组织有关专家根据完善的设计文件，对相关技术和概算等逐项进行了讨论和评审，形成一致意见。具体如下：

一、项目建设的必要性

本项目位于陕西省渭南市临渭区境内，项目所处区域属暖温带大陆性季风气候。项目场址区太阳能年水平面总辐射量为5101.9MJ/m2，根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），太阳能资源丰富（C级），资源具备开发条件。

利用当地太阳能资源，建设光伏发电项目，可以改善区域能源结构，促进华电陕西区域低碳绿色发展，符合国家能源及相关产业政策，符合集团公司发展战略。

二、建设条件

（一）建设指标与项目备案

根据陕西省发改委《关于公布2024年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源〔2024〕1702号）和《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目建设规模100MW。

- （二）上网电价及弃电

- 根据华电陕西公司《关于华电临渭区10万千瓦光伏项目上网电价说明》和《华电临渭区10万千瓦光伏发电项目电价分析专题报告》，按照陕西区域机制电价征求意见稿，并结合现货和绿色环境价值等，项目上网电价暂按0.303元/kWh考虑。

- 根据华电陕西公司《关于华电临渭区10万千瓦光伏项目弃电率说明》，项目弃电率暂按前3年年均5%、后22年年均2%考虑。

- （三）项目用地

1. 项目暂未取得用地预审批复，请项目公司在项目实施前取得用地手续的批复文件，并协调设计单位复核本项目可研报告中永久用地方案。

- 2. 根据项目公司与渭南市临渭区水务投资开发建设有限公司签订的《渭南市临渭区排碱渠光伏廊道示范项目投资开发合作协议》，本项目以0.03元/W·年的标准向临渭区水投公司支付排碱渠租赁费，包括建设期在内的前5年合计缴纳1500万元，后续运营期按年支付。

- 3. 根据华电陕西公司《关于华电临渭区10万千瓦光伏项目征租地相关费用的说明》，项目永久征地面积7.13亩，征地费暂按30万元/亩计列；箱变、检修道路及线路塔基用地面积114.48亩，费用4.25万元亩·年；临时租地面积8.85亩，组件按0.09万元/亩·年计列，建设期一次性支付。

（四）环评、水保

- 1. 项目已取得渭南市行政审批服务局《关于华电临渭区10万千瓦光伏项目水土保持方案准予行政许可决定书》（渭行审水发〔2025〕28号）。

- 2. 项目已取得环境影响表批复。

- 3. 本阶段根据环评水保批复计列相关方案和费用。

- 接入系统

已完成接入系统设计，暂未批复。根据接入系统设计，本项目拟新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接至330kV春光变，送出线路长约17.5km，导线截面2×300mm2。

送出工程暂按项目公司出资建设考虑，最终以接入系统批复意见为准。

- 地形图及初勘

已完成升压站1：500、光伏场址区1:1000地形图测绘及地质初勘工作。

三、光资源及发电量

（一）气象数据

原则同意设计单位选择蒲城气象站作为基础气象数据参证站。根据气象站多年气象要素统计结果，该地区多年平均气温14.3℃，极端最高气温41.8℃，极端最低气温-16.7℃，多年平均降水量488.3mm。

（二）资源评价

原则同意设计单位采用Solargis辐射数据为基础推算场址区太阳能年水平面总辐射量，项目场址区太阳能年水平面总辐射量为5101.9MJ/m2。

太阳能总辐射稳定度为0.45，稳定度等级B级（稳定）；太阳能辐射直射比0.45，属于C级（散射辐射较多）。

（三）主要设备选型

- 1. 根据设计单位推荐方案，拟安装184632块N型650Wp单晶硅双面双玻光伏组件，组件转换效率为24.8%。项目装机总容量为120.0108MWp。

- 2. 根据设计单位推荐方案，拟安装312台320kW组串式逆变器，安装48台1.3MVA箱变、40台1.0MVA箱变，逆变器总容量99.84MW，容配比约1.2。

请项目公司协调设计单位，项目实施前结合场区气候条件及地形地貌状况、相关主设备适配等，通过经济技术综合比较，进一步优化复核逆变器选型方案，确定最佳项目容配比。

（四）光伏组件布置

1. 本项目光伏组件采用固定支架及大跨度支架，渠面宽度8m以下采用固定支架，8m以上采用大跨度支架。其中，固定支架安装容量17.3628MWp，大跨度支架安装容量102.648MWp。

2. 项目排碱渠包括南北走向和东西走向两种。其中，东西走向组件安装容量为67.158MWp，组件布置方位角-30°～+30°，安装倾角分别为8°、10°、15°；南北走向组件安装容量52.8528MWp，组件布置方位角-15°～+15°，安装倾角5°。组件最低点离地高度为2m。

3. 采用组串式逆变器的情况下，项目光伏组串的组件串联个数为28。

（五）发电量测算

- 1. 本项目光伏组件首年功率衰减系数为1%，之后每年衰减系数为0.35%。

2. 根据设计单位PVsyst模拟结果，本项目加权斜面辐射量为1483.4kWh/m2，系统效率82.4%（含首年衰减），背面增益系数0.4%，项目首年发电量14665万kWh、首年利用小时数1222h；25年平均发电量14048万kWh、25年平均利用小时数1171h。

考虑弃电后，项目首年发电量13932万kWh、首年利用小时数1161h；25年平均发电量13715万kWh、25年平均利用小时数1143h

- 建议项目公司协调设计单位等有关各方，项目实施前根据落实的用地批复意见，进一步优化调整组件布置方案，复核发电量。

四、电气

（一）接入系统

本项目拟新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接至330kV春光变，送出线路长约17.5km，导线截面2×300mm2。

送出工程暂按项目公司出资建设考虑，最终以接入系统批复意见为准。

（二）电气主接线

110kV升压站拟建设1台100MVA主变；110kV系统采用单母线接线，中性点直接接地；35kV系统采用单母线接线，中性点经电阻接地。

（三）光伏集电系统

本项目光伏场区设88个升压单元，以4回35kV集电线路接入110kV升压站。

集电线路采用架空线路与电缆直埋相结合的敷设方案，架空线路约42.8km，电缆约30.7km。

（四）电气设备选择

1. 主变采用三相油浸式双绕组有载调压变压器，容量为100MVA，额定电压比115±8×1.25%/37kV，连接组别YNd11，短路阻抗10.5%。

2. 110kV配电装置采用户外GIS，35kV配电装置采用户内金属封闭开关柜。

- 110kV侧短路电流按40kA考虑，35kV侧短路电流按31.5kA考虑。

- 35kV母线装设1套无功补偿装置，容量为±25Mvar，采用水冷直挂式。

- 35kV母线装设1组接地变，容量为400kVA，接地电阻107Ω。

（五）电气平面布置

同意110kV升压站布置，主变布置于生产区中部，110kV配电装置位于主变东侧，35kV配电装置位于主变西侧，110kV线路向东出线。

（六）站用电系统

110kV升压站站用电工作电源引接自35kV母线，备用电源引接自附近10kV线路，容量均为315kVA。

（七）防雷过电压保护及接地

1. 光伏场区防直击雷保护利用光伏组件金属框架或支架作为接闪器，不设置防直击雷装置。

110kV升压站内布置1座35m独立避雷和1座30m构架避雷针形成分层防直击雷保护。

2. 光伏场区及110kV升压站采用水平接地体为主、垂直接地体为辅的复合接地网，光伏场区接地电阻按R<4Ω设计，110kV升压站接地电阻按R≤2000/I设计，接地材料选用镀锌扁钢。

请项目公司在项目实施前委托设计单位，根据详勘资料复核并优化接地方案。

（八）电气二次

1. 110kV升压站设置1套计算机监控系统，对站内电气设备、逆变器及箱变进行监控及调度管理，预留远程集控接口。

2. 原则同意110kV升压站系统继电保护、安全自动装置及调度自动化方案，具体配置以接入系统批复意见为准。

3. 原则同意110kV升压站元件保护、控制电源及辅助系统配置方案。

（九）通信

原则同意通信方式、通道组织及设备选型方案，最终以接入系统批复意见为准。

（十）计量

关口计量点设置在升压站110kV出线端，主变低压侧各回路设置考核计量点，配置电能量远方终端，并附远程抄表器。

五、岩土及土建工程

（一）工程地质

1. 拟建升压站建设场地为矩形，各个勘探孔口标高介于321.57m～321.64m之间，最大高差0.1m。拟建升压站场区所属地貌单元为渭北冲积平原，现状主要为农田耕地。

2. 《中国地震动峰值加速度区划图》，在II类场地条件下，拟建场区抗震设防烈度8度，基本地震加速度值0.20g，设计地震分组为第二组，地震动反应谱特征值0.40s。

3. 根据本次勘察揭露地层，结合区域地质资料综合分析，光伏场区和升压站地基土沉积时代成因类型自上而下依次为：黄土状土、粉质黏土、粉土等。该场地为非湿陷性黄土场地，可按一般地区的规定设计。

4. 本次勘察期间实测场地地下水稳定水位埋深2.00～2.40m，水位高程277.66～319.34m，属第四系松散层孔隙潜水，勘察期间为年平水期水位。

据区域水文地质资料，地下水位年变幅为1.5～2.0m左右。拟建建筑物抗浮设防水位暂按321.00考虑。

5. 结合邻近项目勘测成果，场址区地基土对混凝土结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性，对钢结构具有强腐蚀性；地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸蚀及干湿交替条件下具有微腐蚀性。

6. 结合本地区工程经验，不排除局部地段存在轻微湿陷性黄土，湿陷等级可按Ⅰ级（轻微，非自重湿陷场地）考虑，湿陷土层下限深度不深于地下水位。

7. 升压站位于开阔平原地带，场地较平整，地势北侧高，南侧低。结合项目地历年来最高洪水位及水文报告，升压站50年一遇洪水位为354.0m。

综合考虑1.5m的安全超高，升压站设计场平标高定为355.50m。

建议项目公司下阶段委托有资质的第三方编制项目水文分析报告，明确项目升压站的洪涝水位，并复核可研报告升压站的地坪标高，确保项目投产后安全稳定运行。

（二）土建工程

1. 项目场址区25年一遇基本风压0.33kN/m2，基本雪压0.24kN/m2；50年一遇基本风压0.4kN/m2，基本雪压0.25kN/m2。

2. 根据项目排碱渠现状，渠道宽度在6～25米之间，拟利用渠道宽度不大于25米，支架跨渠布置，桩基础在渠道顶部，距离渠边0.5～1.0米。根据渠道走向及渠道宽度，设计多种支架。

南北向渠道布置有7×8、7×9、7×10、7×12、7×16五种支架形式，倾角均为5°。

东西向渠道布置有3×14、4×14、5×14、6×14、7×17五种支架形式，其中3×14、4×14支架倾角15°，5×14支架倾角10°，6×14、7×14支架倾角8°。

3. 本项目采用一般固定支架及大跨度支架，一般固定支架装机容量17.3628MWp，大跨度支架装机容量102.648MWp。对于小跨度支架（3～4排组件），采用双立柱加斜撑钢架结构，平面外设置纵向支撑体系，提供侧向支撑稳定；对跨度较大支架（5～7排组件），组件支撑采用轻型钢桁架结构方案。本项目光伏支架钢材量共计4934.265t。

4. 支架基础拟采用预应力高强混凝土管桩，桩型拟定为PHC-400-AB-95，管桩顶露出地面高度均为1.5m，埋入地下的深度为3.5m，单桩桩长5米，总桩长为111750米。

5. 箱变基础采用预制管桩+钢平台的结构形式，基础钢平台高出地面约1.2m。

6. 项目光伏区围栏高1.5m、长106km。

7. 拟建110kV升压站围墙内用地面积为3526.82m2，升压站内舱体形式建筑包含：生活舱、危废舱、一次设备预制舱(43m2)、二次设备预制舱。

（1）原则同意升压站地基采用天然地基，但需结合场地防洪涝的地坪标高，升压站场地需做好排水。

（3）主变基础采用现浇钢筋混凝土筏板基础，GIS设备采用大块式钢筋混凝土基础，事故油池采用地埋式钢筋混凝土箱形结构，预制舱基础采用钢筋混凝土箱型结构。

（3）110kV架构、主变架构采用钢环杆，三角形空间钢桁架梁，素混凝土杯形基础。

（4）升压站室外钢构件采用整体热镀锌防腐，锌层厚度≥85μm。

六、施工组织

（一）施工用电、用水

项目施工用电由附近10kV线路引接，引接距离1.0km。并配备一台100kW的柴发；施工用水水源距离场址区约2.0km，采用水车拉水方式。

（二）道路运输

1. 对外交通

项目场址区临近G5京昆高速、G108国道、G6521国道、S108省道、S201省道，交通便利，满足大件设备运输要求。

- 进场道路

项目进场道路由已有道路引接，满足设备运输要求，暂不考虑道路改造。

- 场内道路

项目光伏场区新建场内道路约1.5km，改建道路约13.5km，采用泥结碎石路面，路基宽4.5m、路面宽3.5m。

- 进站道路

项目进站道路约20m，采用混凝土路面，路基宽5.5m、路面宽4.5m。

（三）土石方平衡

1. 已完成编制水土保持专题报告，并取得水保批复。

2. 水保专题中全场土石方开挖量约6.32万方，回填量约6.32万方。土石方平衡方案与水保专题方案一致。

（四）项目用地

1. 项目永久用地暂按7.131亩考虑。

2. 项目用地面积及单价表。

| 序号 | 地类 | 位置 | 用地面积（亩） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久征地 | 升压站 | 7.13 | 30万元/亩 |
| 2 | 长期租地 | 光伏阵列区（排碱渠） | 1650 | 300万元/年 |
| 3 | 长期租地 | 箱变、检修道路及塔基 | 114.48 | 4.25万元/亩 |
| 4 | 临时租地 | 临建区 | 8.85 | 900元/（亩·年） |

七、项目概算

（一）原则同意概算的编制原则及依据，费用标准和定额体系参考《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（2016年版）和《光伏发电工程概算定额》（2016年版），静态投资采用2025年3季度价格水平编制。

（二）原则同意本阶段设计单位推荐采用650Wp单晶硅双面半片BC型光伏组件按0.75元/Wp计列。其他设备价格参考近期同类工程价格水平计列。

（三）根据接入系统报告，送出线路及对端扩建投资暂按3730万元计列。

（四）根据华电陕西公司《关于华电临渭区10万千瓦光伏项目远程集控平台接入取费的说明》，远程集控平台接入投资暂按278.4万元计列。

- （五）项目静态投资36680万元（主体工程），单位静态投资3056元/kWp；动态投资37119万元（主体工程），单位动态投资3093元/kWp。

- 考虑分摊送出工程、远程集控平台接入等相关投资的情况下，项目静态投资40689万元，单位静态投资3390元/kWp；动态投资41176万元，单位动态投资3431元/kWp。

八、财务评价

（一）评价结论

按静态投资40689万元、动态投资41176万元、资本金占比20%、年平均利用小时1143h、上网电价0.303元/kWh等边界条件测算，项目资本金内部收益率6.74%。

（二）敏感性分析

考虑项目静态投资、发电量、上网电价、利率等+10%、+5%、-5%、-10%的变化对项目资本金内部收益率的影响，详见下表。

| 变化因素 | 变化率 | 资本金内部收益率（%） |
| --- | --- | --- |
| 基准值（%） |  | 6.74 |
| 静态投资 | -10% | 9.56 |
|  | -5% | 8.04 |
|  | 5% | 5.61 |
|  | 10% | 4.62 |
| 年均发电量 （或上网电价） | -10% | 3.57 |
|  | -5% | 5.12 |
|  | 5% | 8.43 |
|  | 10% | 10.20 |
| 利率 | -10% | 7.23 |
|  | -5% | 6.98 |
|  | 5% | 6.50 |
|  | 10% | 6.27 |

从敏感性分析看，上网电量（上网电价）对项目资本金内部收益率影响最大，静态投资影响次之，贷款利率影响较小。

九、风险及建议

- （一）根据华电陕西公司本项目电价趋势性分析报告，上网电价暂按0.303元/kWh考虑。

按项目资本金内部收益率6.5%测算，项目上网电价0.3008元/kWh。请项目公司做好机制电价报价相关预案，争取合理量价，确保项目投资收益。

- （二）项目投资包含送出工程、远程集控平台接入等投资。其中，送出工程暂按项目公司出资建设考虑，远程集控平台接入暂未审查技术方案仅计列投资。

- 请项目公司协调有关各方，做好相关专项方案的技术审查，复核投资，确保技术合理、方案可行、投资可控，相关设备能够安全稳定运行。