附件1

陕西华电旬邑100MW

风电项目可行性研究报告审查意见

2025年10月29日，集团公司技经中心在北京市组织召开了陕西华电旬邑100MW风电项目（以下简称本项目）可行性研究报告审查会。参加会议的有华电陕西能源有限公司（以下简称华电陕西公司）、陕西华电新能源发电有限公司（以下简称项目公司），以及中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司（以下简称设计单位）等单位的专家及代表。

经与会代表讨论后形成了审查会纪要。根据审查会纪要的要求，项目公司组织各有关单位落实相关工作，设计单位补充完善了项目设计文件，并对审查纪要相关问题逐项答复。技经中心组织专家根据完善的设计文件，对相关技术方案、项目概算等进行了讨论和评审，形成一致意见。具体如下：

一、项目建设的必要性

本项目位于陕西省咸阳市旬邑县境内，项目场址区拟选风机160m轮毂高度代表年平均风速约4.45～5.03m/s，风功率密度110.5～184.3W/m2，风功率密度等级D-1级，资源具备开发条件。

利用当地风能资源，建设风力发电项目，可以改善区域能源结构，促进华电陕西区域低碳绿色发展，符合国家能源及相关产业政策，符合集团公司发展战略。

二、建设条件

（一）建设指标及项目核准

根据陕西省发改委《关于公布2024年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源〔2024〕1702号）、《关于华电旬邑县10万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2025〕1601号），本项目取得建设指标及核准，容量100MW。

（二）项目用地

1. 根据陕西省自然资源厅《关于华电旬邑县10万千瓦风电项目建设用地预审的批复》（陕自然资预审〔2025〕1206号），本项目永久用地面积1.6163公顷（24.24亩，不占用耕地）。

- 2. 根据华电陕西公司关于本项目的用地说明文件，项目永久用地23.78亩，土地出让金按照20万元/亩计列；长期租地48.62亩，租金按照6.0151万元/亩·年计列；临时用地286.73亩，租金按照0.4万元/亩·年计列（租期1年）。

（三）上网电价

1. 根据陕西省发改委关于印发《陕西省深化新能源上网电价市场化改革实施方案》的通知（陕发改价格〔2025〕1491号）、华电陕西公司关于本项目的电价分析专题报告，“参考目前陕西电力市场中长期及现货市场运行情况，本项目电价预测分为两个阶段，为机制电价执行期间1-12年，13-20年全部进行市场化交易，具体情况如下：

（1）机制电价执行期间1-12年

按机制电量占比49.78%、机制电价0.352元/kWh（参考陕西2025年12月机制电价竞价结果），中长期交易电量占比45.19%、电价0.315元/kWh（参照2026年双边交易均价），现货交易电量占比5.022%、电价0.28元/kWh（参照2026年双边交易均价），电网系统分摊费用0.02元/kWh，综合电价0.3117元/kWh。

（2）机制电价到期后市场化交易13-20年

结合陕西整体经济的发展、电网结构的完善、负荷的快速增长，机制电价到期后仅考虑市场化交易，预测综合电价0.2915元/kWh。

以上电价测算机制电量以外部分电量含0.01元/kWh的绿证收益。”

（四）环评及水保

1. 已取得咸阳市行政审批服务局文件《华电旬邑县10万千瓦风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（咸行审许决〔2025〕8066号）。

2. 已取得咸阳市行政审批服务局《关于华电旬邑县10万千瓦风电项目环境影响报告表的批复》（咸行审批复〔2025〕347号）。

（五）接入系统

本项目已完成接入系统设计，暂未批复。根据接入系统报告，本项目拟新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接入110kV旬邑变，送出线路为架空和电缆相结合，其中电缆0.5km，截面为630mm2，架空线路19km，截面为300mm2。项目实施阶段根据远期实际送出容量复核架空导线及电缆截面。

送出工程暂按项目公司出资建设考虑，接入方案最终以接入系统批复意见为准。

（六）地形图及初勘

已完成场址区1：2000、升压站1：500地形图测绘及地质初勘工作。

三、工程地质

- （一）项目场址区为黄土丘陵区的黄土塬、梁、峁相间地貌，场址区高程约670～1260m，地势北高南低，相对高差小于500m，黄土塬、梁、峁顶部地势开阔、平缓，坡度小于5°。场址区内发育有大量冲沟，切割和溯源侵蚀较强烈，将黄土地貌切割成丘陵沟壑，形成大量陡峭边坡，冲沟两侧边坡坡度一般为45°～75°之间，局部接近直立。

- （二）根据《中国地震动参数区划图》，场址区Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度为0.05，相应的地震烈度为Ⅵ度，地震动反应谱特征周期为0.45s。

- （三）根据现场勘测，项目场址区地下土层主要为黄土，根据土工试验结果，场区地基土湿陷系数在0.015～0.118之间，湿陷程度为中等～严重，湿陷性土层最大深度为15.95m。

- （四）风机均布置于较高的黄土塬上，根据相邻工程勘探资料，地下水埋藏较深，可不考虑地下水对基础的影响。

- 场址区土对混凝土结构、钢结构和钢筋混凝土结构中钢筋均具有微腐蚀。

- （五）场址区内黄土冲沟溯源侵蚀较强烈，冲沟平均以每年0.3～1m的速度向塬峁区发展。

- 风资源及发电量

（一）气象站选择

可研选择项目场址区南部距离7m的旬邑气象站为参证气象站，气象站观测场海拔约1269m，根据统计，旬邑气象站多年平均气温9.6℃，极端最高气温37.1℃，极端最低气温-28.2℃，平均气压874hPa，累年最多风向NNW。

（二）测风塔选择及数据分析

1. 可研采用位于场址区北部，距离拟选机位点2～15km的9080#测风塔（塔高160m，海拔1416m）2024年3月28日～2025年8月27日数据。

2. 综合9080#测风塔与项目场址区各风机机位点的海拔以及相对位置关系，测风塔对场址区距离较近的10个拟选机位点代表性较好，对距离较远的10个机位点代表性一般。

项目公司已在场区中部区域设立2座160m高测风塔，目前观测数据较短（2.5个月、0.5个月），本阶段数据分析结论仅做参考。

请项目公司协调设计单位，在场址区内新立测风塔时长满足规范要求后，复核项目风资源评估和发电量计算结果。

- 3. 根据可研分析，本阶段选取9080#测风塔（2024.4.1～2025.3.31）测风时段数据做为本项目风资源评估基础数据。

- 4. 根据可研统计，9080#测风塔各层风速、风向数据数据完整率和有效数据完整率均超过90%，满足行业规范对于数据完整率的要求。

（三）空气密度

1. 可研根据气象站数据推算项目平均轮毂高度处的空气密度为1.065kg/m3。

2. 可研设计根据9080#测风塔气温、气压数据推算项目平轮毂高度处空气密度为1.051kg/m3。

3. 原则同意可研以1.051kg/m3作为项目场址区拟选风机轮毂高度处空气密度。

（四）风切变

9080#测风塔拟合的综合切变指数为0.2562。测风塔各层间切变均较大（120-140m层间大于0.3，其他层间大于0.2），请项目公司协调设计单位、风机厂家等有关各方，风机招标阶段复核项目场址区域较大切变对风机运行安全性的影响。

（五）IEC等级

1. 50年一遇最大风速

（1）可研设计采用Ⅰ型概率分布法、经验公式法和极端风速模型法计算50年一遇最大风速，本项目拟选风机160m轮毂高度处标准空气密度下50年一遇最大风速如下表。

| 计算方法 | 50年一遇最大风速m/s（标准空气密度） |
| --- | --- |
| Ⅰ型概率分布法 | 13.6 |
| 极端风速模型法 | 19.6 |
| 经验公式法 | 22 |

（2）根据可研设计，项目场址区拟选风机轮毂高度处50年一遇最大风速等级（IEC Ⅲ类）。

2. 湍流强度

原则同意可研湍流强度的计算方法，9080#测风塔各层湍流强度呈现随高度升高而降低趋势，测风塔最高层Vave～2Vave风速区间中，5～11m/s风速段代表湍流强度为IEC C类。

（2）可研采用WT软件模拟各机位点湍流强度，判定各机位点湍流等级均为IEC C类。

（3）可研根据9080#测风塔处各层实测湍流强度和各机位点处模拟值判定本项目场区范围内拟选轮毂高度处湍流强度为IEC C类。

（六）代表年订正及资源分析结论

1. 可研根据ERA5中尺度数据判断9080#测风塔测风年为平风年（测风塔数据超过一年，取平风年时段），本阶段不对实测数据做代表年订正处理。

2. 9080#测风塔实测数据推算到拟选风机160m轮毂高度年平均风速为4.8m/s，风功率密度为116W/m2。

3. 根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NBT31147-2018）的评判标准，本风电场风功率等级为D-1级。

五、风机选型及发电量计算

（一）风机选型

1. 原则同意可研参考风能资源评价结论，选择5MW～6.25MW的4种风机进行比选。

经过可研比选，项目推荐安装20台轮毂高度160m、叶轮直径220m的5MW风机，总装机容量100MW。

2. 可研推荐风机的IEC安全等级（IEC ⅢC）满足风资源评价结论。

请项目公司协调设计单位等有关各方，根据本阶段风能资源评价确定的风机IEC安全等级开展风机招标等相关工作；完成风机招标后，协调设计单位等有关各方根据风机厂家出具的安全性复核报告进一步复核项目各机位点湍流强度等级。

（二）风机布置

1. 可研推荐风机布置方案已考虑避让自然保护区、生态红线、林地等敏感因素。

K8机位点临近养猪棚，本阶段暂按计列补偿费用考虑。

2. 风机平均尾流折减4%，最大尾流折减10.8%。A26、T77、T72机位点尾流折减超过8%，对风机运行安全和发电量均存在影响。

请项目公司协调设计单位等有关各方，落实项目排除敏感性因素后的可用地范围，风机招标确定机型后进一步优化风机布置方案，避免电量损失。

（三）发电量计算

1. 原则同意可研采用WT软件并考虑75%综合折减计算本项目实际发电量。

2. 根据可研计算，项目年上网电量18294万kWh，年等效满负荷小时数1829h，平均容量系数0.209。

3. 根据接入系统报告及华电陕西公司《关于华电旬邑县10万千瓦风电项目弃电率说明》，可研阶段前3年按照4%限电率考虑，后17年按照2%限电率考虑。

考虑弃电后，前3年年等效满负荷小时数1756h，平均容量系数0.200；后17年年等效满负荷小时数1793h，平均容量系数0.205；20年发电量17873万kWh，年等效满负荷小时数1787h，平均容量系数0.204。

六、电气

（一）接入系统

本项目拟新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接入110kV旬邑变，送出线路为架空和电缆相结合，其中电缆0.5km，截面为630mm2，架空线路19km，截面为300mm2。项目实施阶段根据远期实际送出容量复核架空导线及电缆截面。

送出工程暂按项目公司出资建设考虑，接入方案最终以接入系统批复意见为准。

（二）电气主接线

110kV升压站拟建设1台100MVA主变；110kV系统采用单母线接线，中性点直接接地；35kV系统采用单母线接线，中性点经电阻接地。

（三）风电场集电系统

风机采用一机一变方式，经4回35kV集电线路接入110kV升压站。集电线路采用架空线路与电缆直埋相结合的敷设方案，架空线路约42.5km，电缆线路约9.5km。

（四）电气设备选择

1. 110kV主变采用三相油浸式双绕组有载调压变压器，容量100MVA，额定电压115±8×1.25%/37kV，连接组别YNd11，短路阻抗10.5%。

2. 110kV配电装置采用户外GIS，35kV配电装置采用户内成套金属铠装式开关柜。

3. 110kV侧短路电流按40kA考虑，35kV侧短路电流按31.5kA考虑。

4. 35kV母线装设1套无功补偿装置，容量为±30Mvar，采用水冷直挂式。

5. 35kV母线装设1组接地变（兼站用变），容量为拟选接地变计算容量630kVA，考虑315kVA站用变容量后，拟选择接地变兼站用变容量1000kVA。接地电阻为67Ω。

6. 风机升压变采用华式箱变，高压侧采用断路器方案，容量为5500kVA。

（五）电气平面布置

同意110kV升压站布置，主变位于生产区中部，110kV配电装置位于主变东南侧，35kV配电装置位于主变西北侧，110kV线路向东南出线。

（六）站用电系统

110kV升压站工作电源引接自35kV侧母线，备用电源引接自附近10kV线路，容量均为315kVA。

（七）防雷接地系统

1. 风电场区利用风机自带防直击雷装置，箱变在风机塔架保护范围内，不考虑设置防直击雷装置。110kV升压站内布置1座30m独立避雷针和1座30m构架避雷针形成分层防直击雷保护。

2. 风电场区及110kV升压站采用水平接地体为主，垂直接地体为辅的复合接地网。风电场区接地电阻按R≤4Ω设计，升压站接地电阻按R≤2000/I设计，接地材料选用镀锌扁钢。

请项目公司在项目实施前委托设计单位，根据详勘资料复核并优化接地方案。

（八）电气二次

1. 升压站设置1套计算机监控系统，对站内电气设备、风机及箱变进行监控及调度管理，预留远程集控的接口。

2. 同意110kV升压站系统继电保护、安全自动装置及调度自动化方案，最终以接入系统批复意见为准。

3. 同意110kV升压站元件保护、控制电源及辅助系统的配置方案。

（九）通信

同意通信方式、通道组织及设备选型方案，最终以接入系统批复意见为准。

（十）计量

关口计量点设置在升压站110kV出线端，主变低压侧各回路设置考核计量点，配置电能量远方终端，并附远程抄表器。

七、土建

- （一）本项目为中型工程，风机基础设计为甲级、结构安全为一级，风机基础和110kV升压站洪水设计标准重现期分别为50年。

- （二）本项目构筑物为标准设防类，按本地区抗震设防6度采取相应的抗震措施和设计地震作用。

（三）拟选风机极端工况最大弯矩168227kN·m，正常工况最大弯矩132296kN·m。

（四）风机基础采用C40承台桩基础，单个风机基础承台混凝土工程量850m3。基础采用C30扩底灌注桩桩基础，上部直径800mm，扩底底部直径1600mm，桩长约为30m，每台风机34根桩。

同意风机基础表层土采用回填土+土工布等防排水措施，确保风机基础下不进水。

- 针对可能影响的风机运行安全的冲沟问题，原则同意设计单位对A37-B、K8、K6、K3、F3等位于黄土梁端部斜坡地带的机位点采取向平台中部移动的避让措施；同时加强风机平台区域防排水措施；以及针对风机机位点附近冲沟沟头与边坡的采取加固措施和定期巡检排查等工作，确保风机安全稳定。

请项目公司协调设计单位等有关各方，下阶段结合区域地质剖面，复核单桩承载力和桩数，并根据中标风机资料对风机基础进行复核并开展优化设计。

（五）箱变基础采用C30钢筋混凝土箱型结构。

（六）本项目拟建110kV升压站，围墙内占地面积6620m2。主要布置综合楼、辅房、危废暂间、主变压器及基础、事故油池、SVG、避雷针及其他辅助设施等。总建筑面积950.32m2。

- 1. 原则同意升压站主要建构筑地基基础采用灰土换填，建议升压站站建筑及地面加强防排水措施，确保站内主要建构筑基础不受地表水侵蚀，场地排水顺畅，不积水。

- 2. 项目电气预制舱基础采用混凝土箱型结构，变压器基础采用混凝土条形基础。

- 3. 综合楼采用框架结构，辅助用房和危废暂存间采用砖混结构。

- 4. 原则同意变电站内构架采用人字形镀锌钢管加角钢焊接桁架形式；主变基础采用C30钢筋混凝土整体浇注。

- 5. 升压站室外钢结构防腐采用热镀锌，锌层厚度≥85μm。

八、施工组织及道路

（一）施工用电、用水

1. 施工用电引接附近10kV农网，引接距离约5km。同时配备2台40kW移动式柴油发电机。

2. 施工用水采用附近村庄水罐车拉水方式，取水距离约6km。

（二）施工吊装

1. 吊装平台有效利用面积按不大于2800m2考虑。

2. 可研推荐主吊设备采用1800t履带吊，辅吊设备采用260t汽车吊。

（三）土石方平衡

1. 已完成编制水土保持专题报告，暂未取得水保批复。

2. 专题报告中全场开挖总量25.04万方，回填总量25.04万方。

3. 可研优化后全场开挖总量19.55万方，回填总量19.55万方。

（四）道路

1. 对外交通

项目场址区临近国道G211、国道G342，满足大件运输的需求。

- 进场道路

进场道路由国道G342引接，改建长度约11.02km，采用20cm厚泥结碎石路面，路基宽5.5m，路面宽4.5m。

- 场内检修道路

新建场内道路长度约3.63km，改建道路长度约21.21km，采用20cm厚泥结碎石路面。施工期路基宽5.5m，路面宽4.5m，道路转弯半径不小于25m。风电场施工结束后场内道路做为风场的运行检修道路，检修道路路面宽3.5m，路基宽4.5m。

- 进站道路

新建进站道路长20m，采用混凝土路面，路基宽5.5m，路面宽4.5m。

（五）用地

1. 永久用地暂按23.78亩考虑。

2. 用地面积和单价见下表。

| 序号 | 项目 | 分项 | 工程量 （亩） | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 永久用地 | 220kV升压站 | 9.93 | 23.78亩 | 26.0151万元/亩 |
| 1.2 |  | 风机及箱变基础 | 13.67 |  |  |
| 1.3 |  | 升压站进站道路 | 0.18 |  |  |
| 2.1 | 临时用地 | 风机吊装场地 | 72.73 | 286.73亩 | 0.4万元/亩，租期一年 |
| 2.2 |  | 施工临时设施 | 4.35 |  |  |
| 2.3 |  | 集电线路 | 20.25 |  |  |
| 2.4 |  | 改造道路 | 160.31 |  |  |
| 2.5 |  | 场内新建道路 | 24.59 |  |  |
| 2.6 |  | 风机设备转运场 | 4.5 |  |  |
| 3.1 | 长期租地 | 场内新建道路 | 24.5 | 48.62亩 | 6.0151万元/亩 |
| 3.2 |  | 架空线路基础 | 24 |  |  |
| 3.3 |  | 分接箱 | 0 |  |  |

- 项目概算

（一）原则同意项目概算的编制原则及依据，费用标准和定额体系采用《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T31011-2019）和《陆上风电场工程概算定额》（NB/T31010-2019），静态投资采用2025年11月份价格水平编制。

（二）根据华电陕西公司《关于陕西华电榆阳、淳化、旬邑风电项目风机及塔筒费用说明》拟选风机价格暂按照2600元/kW（含混塔含运费）计列，其他设备参照近期同类工程价格计列。

（三）根据华电陕西公司《关于华电旬邑县10万千瓦风电项目送出线路费用的说明》，陕西华电旬邑县二期5万千瓦风电项目选址与本项目属同一区域，送出线路工程拟按总体规划150MW考虑一次实施，送出工程及对侧间隔改造由项目公司出资建设，接入系统报告计列投资3019万元。一、二期项目按容量比例进行分摊，本项目分摊2013万元。

（四）根据华电陕西公司《关于华电旬邑县10万千瓦风电项目新能源智慧生产管理平台的说明》，智慧生产管理平台暂按278.4万元计列。

（五）根据华电陕西公司《关于华电旬邑县10万千瓦风电项目设备感知配置取费的说明》，新能源场站感知设备费用暂按530.8万元计列。

（六）根据华电陕西公司《关于华电旬邑县10万千瓦风电项目配套产业投资情况的说明》，配套产业投资暂按2000万元计列。

（七）项目静态投资50274.51万元（主体工程），单位静态投资5027.45元/kW；动态投资50876.00万元（主体工程），单位动态投资5087.60元/kW。

考虑分摊送出工程、智慧生产管理平台、配套产业投资等相关投资的情况下，项目静态投资55096.38万元，单位静态投资5509.64元/kW；动态投资55755.56万元，单位动态投资5575.56元/kW。项目总投资55755.56万元。

十、财务评价

（一）评价结论

按静态投资55096万元、动态投资55756万元、资本金占比20%、年等效满负荷小时1787h、上网电价0.3036元/kWh（含税）等边界条件测算，项目资本金内部收益率6.56%。

（二）敏感性分析

考虑项目静态投资、发电量、利率等+10%、+5%、-5%、-10%变化对项目资本金内部收益率的影响，详见下表。

| 变化因素 | 变化率 | 资本金内部收益率（%） |
| --- | --- | --- |
| 基准值（%） |  | 6.56 |
| 投资额 | -10% | 10.02 |
|  | -5% | 8.17 |
|  | 5% | 5.16 |
|  | 10% | 3.93 |
| 年均发电量 （或上网电价） | -10% | 3.18 |
|  | -5% | 4.85 |
|  | 5% | 8.34 |
|  | 10% | 10.18 |
| 利率 | -10% | 7.17 |
|  | -5% | 6.86 |
|  | 5% | 6.27 |
|  | 10% | 5.98 |

十一、风险提示

- （一）项目经济效益测算中，上网电价暂按机制执行期内(1-12年)0.3117元/kWh、机制执行期外(第13年后，即2039年后)0.2915元/kWh考虑。

- 按项目资本金内部收益率6.5%测算，项目上网电价0.3065元/kWh。请项目公司关注陕西新能源参与电力市场以及机制电价竞价的相关政策动态及实施细则，做好机制电价报价相关预案，争取合理量价，确保项目投资收益。

- （二）项目投资包含考虑分摊送出工程、智慧生产管理平台、配套产业等相关投资，其中，送出工程由项目公司出资建设，智慧生产管理平台、配套产业暂未审查技术方案仅计列投资。

- 请项目公司协调有关各方，做好相关专项方案的技术审查，复核投资，确保技术合理、方案可行、投资可控，相关设备能够安全稳定运行。