附件1

陕西华电渭南白水二期150MW风电项目

可行性研究报告审查意见

2024年8月20日，集团公司技经中心在北京市组织召开了陕西华电渭南白水二期150MW风电项目（以下简称本项目）可行性研究报告审查会。参加会议的有华电陕西能源有限公司（以下简称华电陕西公司）、陕西华电永寿新能源有限公司（以下简称项目公司），以及西安特变电工电力设计有限责任公司（以下简称设计单位）等单位的专家及代表。

经与会代表讨论后形成了审查会纪要。根据审查会纪要的要求，项目公司组织各有关单位落实相关工作，设计单位补充完善了项目设计文件，并对审查纪要相关问题逐项答复。技经中心组织专家根据完善的设计文件，对相关技术方案、项目概算等进行了讨论和评审，形成了一致意见。具体如下：

一、项目建设的必要性

本项目位于陕西省渭南市白水县境内，项目场址区拟选风机160m轮毂高度年平均风速约5.21m/s，风功率密度为D-1级（188W/m2）。

利用当地风资源，建设风力发电项目，利于改善区域能源结构，促进华电陕西区域低碳绿色发展，符合国家能源发展规划及相关产业政策，符合集团公司发展战略。

二、建设条件

（一）建设指标及项目核准

根据陕西省发改委《陕西省发展和改革委员会关于公布2023年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源〔2023〕1519号）、《关于陕西华电陕西华电白水15万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2024〕1480号），项目指标和核准容量150MW。

（二）项目用地

1. 根据陕西省自然资源厅《关于陕西华电白水15万千瓦风电项目建设用地预审的批复》（陕自然资预审〔2024〕630号），项目永久用地面积1.8627公顷（27.9405亩）。

2. 根据华电陕西公司《关于陕西华电白水15万千瓦风电项目征租地相关费用的说明》，项目永久用地27.9405亩，费用按25.2万元/亩计列概算；临时用地434.55亩，费用按0.4万元/亩计列概算（2年费用）；长期租地26.88亩，其中集电线路杆塔征地9.15亩，共177基塔，按4万元/基计列概算，其他部分长期租地17.73亩，按4.2万元/亩（21年费用）计列概算。

（三）上网电价

根据华电陕西公司关于本项目弃风限电情况及电价的说明，陕西省于2022年10月开始电力市场化交易，近年市场交易结算均价为0.342元/kWh(2023年0.3459元/kWh、2024年0.3385元/kWh)。

项目上网电价暂按均价下浮8%，即0.315元/kWh（含税）考虑，低于陕西省燃煤标杆电价0.3545元/kWh。

（四）环评及水保

1. 项目已完成环评专题报告，暂未批复。本阶段暂按专题报告方案和费用计列概算投资。

请项目公司协调设计单位等有关各方，项目实施前根据环评批复，复核相关方案和费用。

2. 已取得陕西省水利厅《关于陕西华电白水15万千瓦风力法电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（陕水许决〔2025〕14号）。

（五）接入系统

拟新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接入五泉330kV汇集站，送出线路约15.5km。

送出工程暂按项目公司出资建设考虑，最终以接入系统批复意见为准。

（六）地形图及初勘

已完成场址区（包含升压站）1：2000地形图测绘及地质初勘工作。

请项目公司在项目实施前委托勘测单位完成升压站1：500地形图测绘工作。

三、工程地质

（一）项目场址区位于黄土高原渭北残塬丘陵沟壑区，属黄土台塬地貌，地势西北高东南低，呈阶梯缓降式大斜坡状。

（二）根据《中国地震动参数区划图》，项目场址区抗震设防烈度为Ⅶ度，基本地震动峰值加速度0.10g，设计地震分组第三组，基本地震动加速度反应谱特征周期0.45s。

（三）项目场址区及附近无大的断裂构造通过，构造稳定性较好，属建筑抗震一般地段，工程地质条件较简单。

场地及周边不存在影响场地安全的滑坡、泥石流、流沙、采空区、岩溶、地表沉降等不良地质作用和地质灾害，适合项目建设。

（四）依据现场钻探，地下土层为粉质黏土；根据湿陷性土地基湿陷评价表，项目场址区地基湿陷等级为非自重湿陷性场地I级（轻微），湿陷深度10m。

（五）项目勘探深度范围内未见地下水，根据现场调查及区域地质资料，地下水埋深在100m以下，暂不考虑地下水的影响。

风机基础周边土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

四、风资源评估

（一）气象站选择

可研设计采用白水县气象站作为本项目气象要素参证站，气象站海拔高程804.4m。根据气象站的统计数据，本地区多年平均气温12.1℃，平均气压925hPa，平均雷暴日20.8d，年平均降水量546mm，主导风向NNW。

（二）测风塔选择及数据分析

1. 可研设计收集到场址区外东北方向的7123#（海拔878m、塔高140m）测风塔2021.2.26～2023.1.3实测数据，7123#测风塔距离场内机位点最近距离8.7km，距离最远机位点17.4km，测风塔对场址区拟选机位点代表性较差。

项目公司于2024年12月在场区范围内代表性较好位置补立2座160m高测风塔6601#（海拔1042m、塔高160m）和6602#（海拔967m、塔高160m），截止目前测风时长约6个月，原始数据完整率约52%-56%，分析结果供项目参考。

2. 可研设计选取7123#测风塔2021.12.1～2022.11.30的数据作为风资源分析和发电量评估的基础数据。

根据可研设计统计，7123#测风塔10m风速有效数据完整率77.17%，100m风向有效数据完整率84.35%，其他各层风速风向原始数据完整率和有效数据完整率满足规范要求。

可研设计采用同塔数据采用插补延长的方法处理7123#测风塔无效数据，处理后的测风塔有效数据完整率满足规范要求。

（三）空气密度

可研设计根据7123#测风塔实测气温、气压数据推算，采用1.078kg/m3作为本项目场址区160m拟选轮毂高度处空气密度。

（四）IEC等级

1. 湍流强度

（1）原则同意可研设计湍流强度的计算方法，7123#测风塔各层湍流强度呈现随高度升高而降低趋势，140m高度15m/s风速段代表湍流强度为0.119，湍流强度为IEC C类。Vave～2Vave风速区间中，5.5m/s～11m/s风速段代表湍流强度为0.173～0.111,湍流强度为IEC C类。

（2）设计单位采用WT软件模拟各机位点IEC湍流强度，判定3个机位点为IEC B类，21个机位点为IEC C类。

（3）请项目公司协调设计单位及中标风机厂商，根据中标厂商出具的安全复核报告，复核项目各机位点湍流强度等级。

2. 50年一遇最大风速

（1）可研设计采用Ⅰ型概率分布法、极端风速模型法和经验公式法计算50年一遇最大风速，本项目拟选风机160m轮毂高度处标准空气密度下50年一遇最大风速如下表。

| 计算方法 | 50年一遇最大风速m/s（标准空气密度） |
| --- | --- |
| Ⅰ型概率分布法 | 34.15 |
| 极端风速模型法 | 30.98 |
| 经验公式法 | 26.8 |

- （2）根据可研设计，项目标准空气密度下50年一遇最大风速为34.15m/s。

（3）原则同意可研设计判定的项目场址区拟选风机轮毂高度处50年一遇最大风速等级（IEC Ⅲ类）。

3. 风切变

同意设计单位风切变计算方法。根据设计单位统计计算结果，7123#测风塔（70m～140m）、6601#、6602#测风塔（60m～160m）综合风切变指数分别为0.1918、0.1907、0.191。

（五）代表年订正及资源分析结论

1. 可研设计根据ERA5中尺度数据判断7123#测风塔测风年为平风年，本阶段暂不对实测数据做代表年订正处理。

2. 7123#、6601#、6602#测风塔实测数据推算到拟选风机160m轮毂高度代表年平均风速分别为5.21m/s、4.76m/s、5.01m/s，风功率密度分别为188W/m2、127W/m2、150W/m2。

3. 根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NBT31147-2018）的评判标准，本风电场风功率等级为D-1级。

五、风机选型及发电量计算

（一）风机选型

1.可研设计推荐安装24台轮毂高度160m、叶轮直径220m的6.25MW风机，总装机容量150MW。

2.可研设计推荐安装的风机在厂家提供的设计认证书中IEC安全等级与风资源评价结论要求一致（IEC ⅢB类）。

请项目公司协调有关各方，根据本阶段风能资源评价确定的风机IEC安全等级开展风机招标等相关工作；完成风机招标后，协调设计单位等有关各方根据风机厂家出具的安全性复核报告进一步复核项目各机位点湍流强度等级。

（二）风机布置

设计单位推荐风机布置方案已考虑公路、输电线路等敏感因素及冲沟等不良地质作用；风机平均尾流折减5.0%，最大尾流折减13.5%。

请项目公司完成风机招标后协调设计单位及风机中标厂商，进一步优化风机布置方案，降低尾流折减，并针对尾流问题对各机位点进行安全性复核。

本项目机位点距离居民点不足700m，根据区域公司关于本项目机位点距离的说明，“与居民点距离为地方非强制性管控口径，地方自然资源局、生态环境局未就此做强制要求，允许在环评技术论证支撑下进行弹性执行。本项目环评报告表已获得市级下放权限的当地生态环境局组织专家评审通过，且目前公示期间未收到对机位点的调整异议。”

请项目公司关注生态环境部及当地政府有关风电生态环境保护的最新规定，确保项目机位距离敏感性因素满足要求，开发建设手续依法合规。

（三）发电量计算

1. 同意设计单位根据风机现场空气密度下的功率曲线，采用WT软件计算本项目理论发电量。

2. 同意设计单位按照综合折减75.6%（不含尾流折减）计算本项目实际发电量。

3. 根据设计单位计算结果，本项目年上网电量27094万kWh，年等效满负荷小时数1806h，容量系数0.206。

根据接入系统报告及华电陕西公司关于本项目弃风限电情况及电价的说明，陕西省近三年平均风电弃电率4.3%（2022年4.2%、2023年3.2%、2024年5.6%），考虑渭南规划进一步优化输配电工程（包括蒲-白750kV环网+储能集群、陕豫外送通道关中-华中灵宝背靠背输电工程，及工业电能代替-交通电气化等），将提升新能源电力接入和消纳能力，本项目暂考虑3%弃电。

考虑弃电后，本项目年上网电量26281万kWh，年等效满负荷小时数1752h，容量系数0.2。

4. 7123#测风塔对场址区机位点代表性较差，风资源评估和发电量计算结果存在不确定性。

请项目公司协调设计单位及中标风机厂家等有关各方，在风机招标阶段根据新立测风塔数据复核风资源评估结论和发电量计算结果。

- 六、电气

（一）接入系统

本项目拟新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接入五泉330kV汇集站，送出线路约15.5km，导线截面1×400mm2。

送出工程暂按项目公司出资建设考虑，最终以接入系统批复意见为准。

（二）电气主接线

110kV升压站拟建设1台150MVA主变；110kV系统采用变压器线路组接线，中性点直接接地；35kV系统采用单母线接线，中性点经电阻接地。

（三）风电场集电系统

风机采用一机一变方式，经6回35kV集电线路接入110kV升压站。集电线路采用架空线路与电缆直埋相结合的敷设方案，架空线路约40.7km，电缆线路约5.6km。

（四）电气设备短路电流开断水平及选择原则

1. 110kV主变采用三相油浸式双绕组有载调压变压器，额定电压比115±8×1.25%/37kV，连接组别YNd11，短路阻抗12%。

2. 110kV配电装置采用户外GIS，35kV配电装置采用户内成套金属铠装式开关柜。

3. 本项目110kV系统短路电流开断水平按40kA考虑，35kV系统短路电流开断水平按31.5kA考虑。

4. 35kV母线安装1组无功补偿装置，容量为±50Mvar，采用水冷直挂式。

5. 35kV母线安装1台接地变（兼站用变），容量为1000kVA，，接地电阻为106.8Ω。

6. 风机升压变采用华式箱变，容量为6900kVA，箱变高压侧采用断路器方案。

（五）电气平面布置

同意110kV升压站布置，主变布置于生产区中部，110kV配电装置布置于主变东侧，35kV配电装置布置于主变西侧，无功补偿装置布置于主变北侧，110kV线路向东出线。

（六）站用电系统

110kV升压站工作电源引接自35kV侧母线，备用电源引接自附近10kV线路，容量均为500kVA。

（七）防雷接地系统

1. 风电场区利用风机自带防直击雷装置，箱变在风机塔架保护范围内，不考虑设置防直击雷装置。110kV升压站内布置1座30m独立避雷针对升压站形成分层防直击雷保护。

2. 风电场区及110kV升压站采用水平接地体为主，垂直接地体为辅的复合接地网。风电场区接地电阻按R≤4Ω设计，升压站接地电阻按R≤2000/I设计，接地材料选用镀锌扁钢。

请项目公司协调设计单位等有关各方，项目实施前根据详勘结果复核并优化接地方案。

（八）电气二次

1. 110kV升压站设置1套计算机监控系统，对站内电气设备、风机及箱变进行监控及调度管理，预留远程集控接口。

2. 原则同意110kV升压站系统继电保护、安全自动装置及调度自动化方案，最终以接入系统批复意见为准。

3. 原则同意110kV升压站元件保护、控制电源及辅助系统的配置方案。

（九）通信

原则同意本通信方式、通道组织及设备选型方案，最终以接入系统批复意见为准。

（十）计量

关口计量点设置在升压站110kV出线端；主变低压侧各回路设置考核计量点，配置电能量远方终端，并附远程抄表器。

- 七、土建

（一）本项目为大型工程，风机基础设计级别为甲级，本项目风机地基基础及升压站的洪水设计标准均为50年一遇。

（二）风机基础的抗震设防类别为丙类；110kV升压站中建（构）筑物抗震设防类别均为丙类。

（三）可研设计推荐风机正常工况最大弯矩159485.6kN.m，极端工况最大弯矩215577.7kN.m。

原则同意风机采用用灌注桩基础，基础承台为C40钢筋混凝土结构，单台风机基础承台混凝土量760m3，承台下部设置38根直径800mm的C30钢筋混凝土扩底灌注桩，单根灌注桩桩长约30m。

（四）本项目箱变基础采用独立基础+钢筋混凝土平台形式，原则同意采用灰土换填地基方案。

（五）本项目拟建110kV升压站围墙内占地面积约5400m2，布置有综合楼，污水处理一体化设备，成品危废间及消防水泵房及附属用房。二次舱、SVG、接地变兼站用变成套设备、事故油池、主变、一次舱等。本项目升压站作为渭南运维片区中心场，升压站总建筑面积2795.32m2。

1. 可研设计综合楼布置了办公室、会议室、主控室、餐厅、厨房、公共卫生间、洗衣房、活动室、仓库等，属于在公共建筑内布置了工业用房。

请项目公司协调设计单位等有关各方，项目实施阶段优化房间布置，主控室、电气类房间和仓库等工业属性房间与其他工业用房布置在一起；综合办公楼内仅布置民用房间，并以防火分隔区分不同使用功能区域。

2. 原则同意升压站主要建（构）筑物采用灰土换填地基方案。

3. 同意综合楼采用混凝土框架结构；消防水泵房及辅助用房地上一层采用钢筋混凝土框架结构，基础采用钢筋混凝土筏板基础，预制舱基础采用钢筋混凝土箱式基础。

4. 变压器基础采用钢筋混凝土基础，事故油池采用混凝土箱型结构。

5. 门型构架立柱采用预制钢管杆，上部桁架采用钢管结构，基础采用杯口独立基础。

6. 事故油池、消防水池采用现浇钢筋混凝土箱式结构。

7. 本项目钢构件采用整体热镀锌防腐，锌层厚度≥85μm。

八、施工组织及道路

（一）施工用电、用水

1.施工用电引接自就近10kV线路，距离3km。

2.施工用水采用附近水源拉水方式，运距约5km。

（二）施工吊装

1. 吊装平台有效利用面积按2500m2考虑。

2. 拟采用1台1200t的履带吊作为安装主吊，200t的汽车吊作为安装辅吊。

（三）土石方平衡

水保批复土石方开挖总量14.99万方，回填总量14.99万方。可研土石方方案与水保批复一致。

（四）道路

1. 对外交通

项目场址区临近荷宝高速G3511、省道G342，满足设备运输要求。

2. 进场道路

进场道路由已有乡村道路引接，交通状况良好。

3. 场内检修道路

新建场内检修道路长约10.35km，改建场内检修道路长约20.80km，采用泥结碎石路面。

施工期按路基宽5.5m、路面宽4.5m考虑。风电场施工完成后复原风场检修道路，按路基宽4.5m、路面宽3.5m考虑。

4. 进站道路

进站道路长10m，采用混凝土路面，按路基宽5.5m、路面宽4.5m考虑。

（五）项目用地

1. 永久用地暂按27.94亩考虑。

2. 用地面积和单价表。

| 序号 | 项目 | 分项 | 工程量（m2） | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 永久用地 | 风机基础 | 12450 | 27.94亩 | 4.2万元/亩 |
| 1.2 |  | 箱变基础 | 780 |  |  |
| 1.3 |  | 升压站 | 5400 |  |  |
| 2.1 | 临时用地 | 吊装场地 | 61770 | 434.55亩 | 0.2万元/亩·年（租期2年） |
| 2.2 |  | 施工临时道路 | 200781 |  |  |
| 2.4 |  | 线路占地 | 17150 |  |  |
| 2.5 |  | 施工生产生活设施 | 10000 |  |  |
| 3.1 | 长期租地 | 检修道路 | 11816.73 | 26.88亩 | 4万元/亩 |
| 3.2 |  | 塔基占地 | 6100 |  |  |

- 九、项目概算

（一）原则同意项目概算的编制原则及依据，费用标准和定额体系采用《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T31011-2019）和《陆上风电场工程概算定额》（NB/T31010-2019），静态投资采用2025年2季度价格水平编制。

（二）风机价格暂按照2200元/kW（含塔筒含运费）计列，其他设备参照近期同类工程价格计列。

（三）送出工程及对侧间隔改造由项目公司出资建设，投资暂按接入系统报告计列2625万元。

（四）根据华电陕西公司关于本项目接入白水尧禾330kV汇集站费用分摊的说明，分摊汇集站费用暂按6000万元计列。

（五）根据华电陕西公司关于本项目设备感知配置取费的说明，新能源场站感知设备暂按426万元计列。

（六）根据华电陕西公司关于本项目新能源智慧生产管理平台的说明，智慧生产管理平台费用暂按278万元计列。

（七）根据华电陕西公司关于本项目项目配套产业投资情况的说明，配套产业投资暂按7500万元计列。

（八）根据华电陕西公司关于本项目科技项目情况的说明，科技研发投资暂按525万元计列。

（九）项目静态投资64417万元（主体工程），单位静态投资4294元/kW；动态投资65112万元（主体工程），单位动态投资4341元/kW。

考虑分摊送出工程、汇集站、场站感知设备、智慧生产管理平台、配套产业及科技研发等投资的情况下，项目静态投资81771万元，单位静态投资5451元/kW；动态投资82654万元，单位动态投资5510元/kW。项目总投资82654万元。

十、财务评价

（一）评价结论

按静态投资81771万元、动态投资82654万元、资本金占比30%、年等效满负荷小时1752h、上网电价0.315元/kWh（含税）等边界条件测算，项目资本金内部收益率6.76%。

（二）敏感性分析

考虑项目建设投资、发电量、电价等发生+10%、+5%、-5%、-10%变化对项目资本金内部收益率的影响，详见下表。

| 变化因素 | 变化率 | 资本金内部收益率（%） |
| --- | --- | --- |
| 基准值（%） |  | 6.76 |
| 投资额 | -10% | 9.40 |
|  | -5% | 8.00 |
|  | 5% | 5.64 |
|  | 10% | 4.64 |
| 年均发电量 （或上网电价） | -10% | 4.05 |
|  | -5% | 5.40 |
|  | 5% | 8.13 |
|  | 10% | 9.52 |
| 利率 | -10% | 7.15 |
|  | -5% | 6.95 |
|  | 5% | 6.56 |
|  | 10% | 6.37 |

从敏感性分析看，上网电量（上网电价）对项目资本金内部收益率影响最大，静态投资影响次之，贷款利率影响较小。

十一、风险及下一步相关工作建议

（一）根据华电陕西公司关于本项目弃风限电情况及电价的说明，陕西省2022年10月开始市场化交易，市场交易结算加权均价为0.342元/kWh(2023年0.3459元/kWh、2024年0.3385元/kWh)。

项目上网电价暂按加权均价下浮8%，即0.315元/kWh（含税）考虑，低于陕西省燃煤标杆电价0.3545元/kWh。

按项目资本金内部收益率6.5%测算，项目上网电价0.312元/kWh。

请项目公司关注陕西新能源参与电力市场以及机制电价竞价的相关政策动态及实施细则，做好机制电价报价相关预案，争取合理量价，确保项目投资收益。

（二）项目投资包含分摊送出工程、汇集站、场站感知设备、智慧生产管理平台、配套产业等投资。其中，送出工程暂按由项目公司出资建设汇集站、场站感知设备、智慧生产管理平台、配套产业暂未审查技术方案仅计列投资。

请项目公司协调有关各方，做好相关专项方案的技术审查，复核投资，确保技术合理、方案可行、投资可控，相关设备能够安全稳定运行。